# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ” ЕООД – гр.РАЗГРАД

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на процедура по реда на глава 8”а” от ЗОПс  с предмет   „Доставка на промишлена арматура”

### І. ОПИСАНИЕ на  ОБЕКТА на ПОРЪЧКАТА

Обект на обществената поръчка е промишлена арматура за нуждите на “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, при следните обособени  позиции:

Позиция № 1 – Спирателна арматура

##### 1. Спирателен кран тип Бътерфлай, комплект със задвижването – PN –10 bar; DN – от 50 до 350 mm

2.  Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин – PN –16 и 25  bar; DN – от 50 до 350 mm

3.  Спирателен кран тип Шибър с гумиран клин за електрическо задвижване  – PN –16 и 25  bar; DN – от 50 до 350 mm

4. – Тротоарен спирателен кран  – PN –16 bar; DN – от ¾” до 2”

5. Подземен пожарен хидрант – PN –10 bar; DN – 80 mm

6.  Фиксиран надземен  пожарен хидрант  – PN –10 bar; DN – 80 mm

7.  Чупещ се надземен  пожарен хидрант  – PN –10 bar; DN – 80 mm

Позиция № 2 - Регулираща арматура

1. Основен /базов/ мембранен вентил – PN –16 bar; DN – от 50 до 150 mm

2. Регулатор на изходно налягане  с директно действие – PN –16 и 25 bar; DN – ½” до 2”, от Ø 50 до  Ø 150 mm;

3. – Регулатор на изходно налягане  с пилотно  действие - PN –10 и 16 bar; DN - от Ø 50 до  Ø 150 mm;

4.  Електромагнитeн вентил  за вода -  220 V, 50 Hz, PN –10 bar; DN – от ½” до 2”

Позиция № 3 - Предпазваща арматура

1. Възвратна клапа фланшова – PN –16 и 25 bar; DN– от 50 до 350 mm

2. Възвратна клапа междуфланшова– PN –16 bar; DN – от 50 до 200 mm

3.  Смукателна възвратна клапа с решетка  – PN –16  bar; DN– от 50 до 200 mm

4.  Филтър фланшов - PN –16 bar; DN – от 50 до 200 mm

5. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/ – PN –16 и 25 bar; DN – от 50 до 200 mm

6.  Автоматичен въздушник  за безшахтово полагане  – PN –10 bar; DN –  50 и 80 mm

7. Автоматичен въздушник за полагане в шахта   – PN –16 bar; DN –  от 50 до 150 mm

8. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта   – PN –16 bar; DN –  от 50 до 150 mm

Доставката е франко склад на  “Водоснабдяване-Дунав”  ЕООД  – гр. Разград, ул. “Свети

Климент” № 100.

Всеки участник   може да представи само една оферта, включваща  една, няколко или всички обособени позиции.

### ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. Технически параметри, на които трябва да отговарят оферираните стоки

Позиция №1 – Спирателна арматура

| Наименование | Технически параметри |
| --- | --- |
| 1.Спирателни кранове тип Бътерфлай, комплект със задвижването | Диаметри – от Ø 50 до Ø 350 mm; Налягане - PN = 10 bar; Присъединяване – междуфланцово; Задвижване – от Ø 50 до Ø 150 mm – с ръкохватка, от Ø 200 до Ø350 mm – с ръчен редуктор ; корпус – чугун GGG40; диск – неръждаема стомана; Външно и вътрешно епоксидно прахово покритие; уплътнение – EPDM; с 2 или 4 центриращи отвора;да отговарят на EN12226-вода. |
| 2. Спирателни кранове тип Шибър с гумиран клин | Диаметри – от Ø 50 до Ø 350 mm; Налягане - PN = 16 и 25 bar; Задвижване – ръчно; Корпус и капак – чугун GGG 40; Изпълнение-къса монтажна дължина; Клин – гумиран; Вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; уплътнение – EPDM; да отговарят на EN12226-вода. |
| Окомплектовка към т.2 | Ръчно колело за СК; Гърне за СК; Опорна плоча за СК; Шиш с фиксирана дължина за СК 1,50 м |
| 3. Спирателни кранове тип Шибър с гумиран клин за ел.задвижване | Диаметри – от Ø 50 до Ø 350 mm; Налягане - PN = 16 и 25 bar; Задвижване – с ел.задвижка; Корпус и капак – чугун GGG 40; Изпълнение-къса монтажна дължина; Клин – гумиран; Вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; уплътнение – EPDM; да отговарят на EN12226-вода. |
| Окомплектовка към т. 3 | Ръчно колело за СК; Гърне за СК; Опорна плоча за СК; Шиш с фиксирана дължина за СК 1,50 м |
| 4. Тротоарни спирателни кранове | Диаметри - от ¾“ до 2”; Изпълнение-чугун GG25 с вътрешна резба; Налягане - PN = 16 bar; клин-гумиран; уплътнение – EPDM; да отговарят на EN12226-вода. |
| Окомплектовка към т. 4 | Гърне за ТСК – GG25; шиш с фиксирана дължина 1 м. |
| 5. Подземен пожарен хидрант | Диаметър - Ø 80 mm; Налягане - PN = 10 bar; височина – 1,25 м |
| Окомплектовка към т.5 | Коляно – пета 900 ; охранително гърне |
| 6. Фиксиран надземен пожарен хидрант | Диаметър - Ø 80 mm; Налягане - PN = 10 bar; |
| Окомплектовка към т.6 | Коляно –пета 900 ; ключ за надземен ПХ |
| 7. Чупещ се надземен пожарен хидрант | Диаметър - Ø 80 mm; Налягане - PN = 10 bar; тяло – GGG40; при счупване следствие удар (катастрофа) хидранта да не изпуска вода и ремонта на същия да не изисква демонтаж на подземната част. |
| Окомплектовка към т.7 | Коляно – пета 900 ; ключ за надземен ПХ |

Позиция №2 – Регулираща арматура

| Наименование | Технически параметри |
| --- | --- |
| 1. Основен /базов/ мембранен вентил | Диаметри - от Ø 50 до Ø 150 mm; налягане - PN = 16 bar ; хидравлично управляем; право изпълнение; присъединяване – фланшово; тяло – чугун GG25; всички части в досег с вода – неръждаема стомана или епоксидно прахово покритие; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,1 bar (1 mH2O) |
| Наименование | Технически параметри |
| 2. Регулатор на изходно налягане с директно действие | Диаметри: - резба - от ½” до 2”; фланшово - от Ø 50 до Ø 150 mm; Максимално работно налягане - PN = 16 и 25 bar за всеки тип (резбови и фланшови); резбови тип: област на регулиране при PN 16 bar - от 1,5 до 6 bar; област на регулиране при PN 25 bar - от 1,5 до 12 bar; фланшови тип: област на регулиране при PN 16 и 25 bar - от 1,5 до 8 bar; Резбови тип – тяло, бутало, ос – бронз/месинг, уплътнение – NBR/EPDM; Фланшови тип – тяло – чугун GG25, уплътнения – NBR/EPDM, бутало – бронз; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост на водния поток на входа на вентила 1,5 m/s - не повече от 1 bar (10 mH2O); да отговарят на EN12226-вода; допустимо отклонение от настроеното налягане – не повече от 0,2 bar (2 mH2O) . |
| 3. Регулатор на изходно налягане с пилотно действие | Диаметри: от Ø 50 до Ø 150 mm; Налягане - PN = 10 и 16 bar; тяло – чугун GGG40, уплътнения – NBR/EPDM, бутало - бронз- мемрбанен, за работно налягане до 10 бара и до 16 бара; да отговаря на EN12226-вода; допустимо отклонение от настроеното налягане – не повече от 0,2 bar (2 mH2O) . |
| 4.Електромагнитни вентили за вода | Двупътен с пилотно управление; диаметри – ½” до 2”; степен на защита – IP65; напрежение – 220 V; честота- 50 Hz; налягане – 0-10 bar; тяло-месинг; уплътнение – NBR/EPDM; присъединяване – резба, нормално затворен |

Позиция №3 – Предпазваща арматура

| Наименование | Технически параметри |
| --- | --- |
| 1. Възвратни клапи фланшови | Диаметри - от Ø 50 до Ø 350 mm; налягане - PN = 16 и 25 bar; тяло и капак - чугун GGG40; седло, щифт и ос – неръждаема стомана; уплътнение на диска – EPDM; маншетно уплътнение на капака – клингерит; да отговарят на EN12226-вода; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,2 bar (2 mH2O) |
| 2. Възвратни клапи междуфланшови | Диаметри - от Ø 50 до Ø 200 mm; налягане - PN = 16 bar; корпус - чугун GGG40; диск – гумиран или неръждаема стомана; пружина (ако има) – неръждаема стомана; седло при диск неръждаема стомана - EPDM, седло при диск гумиран – неръждаема стомана или епоксидно прахово покритие; да отговарят на EN12226-вода пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,2 bar (2 mH2O). |
| 3.Смукателни възвратни клапи с решетка | Диаметри - от Ø 50 до Ø 200 mm; налягане - PN = 16 bar; присъединяване – фланшово; външно и вътрешно епоксидно прахово покритие; тяло - чугун GG25; диск и ос – неръждаема стомана; уплътнение - EPDM, решетка - неръждаема стомана; лагерна втулка – бронз; да отговарят на EN12226-вода; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,05 bar (0,5 mH2O) |
| 4. Филтри фланшови | Диаметри - от Ø 50 до Ø 200 mm; налягане - PN = 16 bar; тяло –чугун GG25; решетка – неръждаема стомана; уплътнение – EPDM; присъединяване – фланшово; пад (загуба) на налягане при напълно отворен вентил и скорост 1,5 m/s - не повече от 0,1 bar (1 mH2O). |
| Наименование | Технически параметри |
| 5. Пружинен предпазен клапан /удароубивател/ | Диаметри - от Ø 50 до Ø 200 mm; налягане - PN = 16 и 25 bar; тяло – чугун GGG40; уплътнение и диск – неръждаема стомана; присъединяване – фланшово; тип – неравнопроходен; външно и вътрешно епоксидно прахово покритие; да отговарят на EN12226-вода; при PN 16 bar – регулируемо налягане - от 4 до 15,5 bar; при PN 25 bar – регулируемо налягане - от 15 до 24,5 bar; |
| 6. Автоматичен въздушник за безшахтово полагане | Диаметри: Ø 50 и Ø 80 mm; Налягане - PN = 10 bar; Площ на работния отвор – най-малко 35% от площта на номиналния диаметър DN; Възможност за изпускане на въздух при налягане до 10 bar; да отговарят на EN12226-вода; Монтаж без необходимост от изграждане на шахти. |
| 7. Автоматичен въздушник за полагане в шахта | Диаметри: от Ø 50 до Ø 150 mm; Налягане - PN = 16 bar; Площ на работния отвор – най-малко 50% от площта на номиналния диаметър DN; функции – изпускане на въздух при пълнене на тръбопровода и всмукване на въздух при източване на водопровода; да отговарят на EN12226-вода. |
| 8. Многофункционален автоматичен въздушник за полагане в шахта | Диаметри: от Ø 50 до Ø150 mm; Налягане - PN = 10 bar; Площ на работния отвор – най-малко 35% от площта на номиналния диаметър DN; Възможност за изпускане на въздух при налягане до 10 bar; да отговарят на EN12226-вода. |

2. Изисквания, на които трябва да отговарят стоките, предмет на поръчката:

- 2.1. Да съответстват напълно на техническите параметри, посочени в т. 1;

- 2.2. Да   отговарят   на   изискванията    на   Закона    за  техническите изисквания   към

- продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

3. Изисквания по доставката на стоките, предмет на поръчката:

3.1. Всяка доставка се извършва след писмена заявка на  Възложителя;

3.2. Транспортирането трябва да обезпечава предпазването на стоките от повреда;

3.3. Доставките се извършват от Изпълнителя (или за  негова сметка) до склада на Възложителя – гр. Разград, ул. ”Свети Климент”  №100;

3.4. Срок за доставка – не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на заявка;

3.5. Всяка доставка се придружава от следните документи:

- данъчна фактура;

- приемо-предавателен протокол;

4. Изисквания към участниците:

4.1. Да   отговарят на изискванията на чл.47 от ЗОП;

4.2. Да са производители или дистрибутори на производители;

4.3. Да осигурят гаранционно обслужване на доставяните стоки, за минимум 48 месеца, считано от датата на приемане на стоката по съответната заявка. Гаранционната поддръжка да включва  безплатна  подмяна на продуктите.  В случай, че дефектиралите стоки в рамките на срока на договора са повече от 2% от броя на доставените стоки, възложителят има право да прекрати договора и да откаже референция за добро изпълнение на изпълнителя;

4.4.Да представят гаранция за добро изпълнение на договора (ако бъдат избрани за изпълнител) в размер на 500,00 лв за всяка обособена позиция;

4.5.  Да   представят   необходимите   документи  в    съответствие с изискванията на

Възложителя  (съгласно раздел  V  - изисквания към съдържанието на офертата)

5. Срок за плащане –  до тридесет календарни дни, считано то датата на надлежно оформена данъчна фактура.

6. Срок за подаване  на оферти – двадесет и един календарни дни след публичната покана в регистъра на АОП.

7. Срок за изпълнение на поръчката – до 31.12.2014 г.

8. Количества – Възложителят не може да се ангажира с количества. Прогнозна стойност – 65000,00 лв без ДДС.

9.  Изисквания при подготовка на офертата

9.1. Участникът трябва да проучи всички условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, която не отговаря на документацията  и изискванията на Възложителя, може да доведе до отстраняването му.

9.2. Офертата следва да  бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията и образците от документацията са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

9.3. Видът, качеството и характеристиките  на предложените стоки трябва да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация, нормативната база, която ги урежда  и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

9.4. Всеки участник може да представи само една оферта.

9.5. Офертата трябва да включва пълния обем на видовете стоки за съответните обособени позиции.  Оферти за част от съответните обособени позиции не се разглеждат.

9.6. Варианти не се допускат.

9.7. Подизпълнителите (ако има такива) трябва да отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря и основият участник.

9.8. Лице, което е  дало  съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи

самостоятелна оферта.

9.9. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език. Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на български език. Непредставянето на съпътстващ превод на представен документ ще се счита за непредставен документ, което е основание за отстраняване на участника.

9.10. При представяне на  копия на изискуеми документи, същите да бъдат заверени с текст “Вярно с оригинала”  - подписани от лицето, извършило сверката и подпечатани с печата на участника.

9.11. Офертата се подписва от  законния  представител  на  участника или упълномощено от него лице, като за това се прилага нотариално заверено пълномощно от законния представител на участника.

9.12. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 30 календарни дни и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

9.13. Участникът може да поставя своите въпроси  и уведомления в писмен вид  по факс или чрез препоръчано  писмо  с обратна разписка   на адреса и  факса  на Възложителя, посочени в публичната покана.

9.14. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участника.

10. Изисквания и указания към съдържанието на офертата

10.1. Административни данни за участника - - образец №1 от документацията.

10.2. Документ,   удостоверяващ, че участникът е производител на стоките, предмет   на

поръчката или оторизационни писма от производителите на стоките, предмет на поръчката за представителство на територията на Р. България, придружени от легален превод на български език

10.3. Сертификат    за    съответствие  или  ЕО    декларация  от производителя   за съответствие на стоките, предмет на поръчката  с “Наредба   за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти” ,  издадени от лица, получили разрешение за оценяване на съответствието (съгласно чл.21 от НСИСОССП);

10.4. Каталози на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален превод на български език, с техническите данни на продуктите.

10.5. Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език с техническите данни на предлаганите продукти или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с официален  превод на български език.

10.6. Нотариално заверено пълномощно  за  представителство /ако офертата не е подписана от законния представител на участника/;

10.7. Попълнено техническо предложение  - образец №2 от документацията.

В техническото описание в графата техн.характеристики се описват подробно техническите характеристики на иделията – размери, налягане, материали, стандарти и др., от които да е видно, че предложените стоки отговарят на изискванията на Възложителя. В графата производител се посочва наименованието на фирмата, производител на стоките и страна на произход. В графата страница от каталога се посочва на коя страница от предложения каталог се намира конкретната арматура. Гаранционният срок се посочва в месеци като цяло число. Срокът на доставка се посочва в работни дни като цяло число. Ако участник посочи срок на доставка в часове, комисията ще го отчете като един работен ден.

Срокът на валидност на офертата не може да е по-кратък от 30 календарни дни.

Техническото предложение се подписва от представителя на участника и подпечатва с печата на участника и се посочва дата на изготвянето и.

10.8. Ценова оферта - образци от №3.1 до №3.3 от документацията.

Участникът  попълва съответните образци, като посочва единична цена без ДДС и обща

стойност, формирана като сума от единичните цени. Предложените цени следва да са в български лева, записани цифром.

10.9. Декларация за участие или не на подизпълнители при изпълнение на поръчката и информация за тях /образец № 8 от документацията/;

Ако участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката, те трябва да отговарят на изискванията, на които отговаря и основния участник.

11. Представяне на офертата

11.1.  Офертата  се  представя   в  запечатан    непрозрачен  плик  лично, по  пощата   с

препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска фирма.

11.2. Върху плика участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, точното   си наименование,   адрес   за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (по възможност) и лице за контакти.

11.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

11.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на Участниците  оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или не отговарят на изискванията на чл.101в, ал.2  от ЗОП. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра

12. Сключване на договор

12.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с участника, класиран на първо място за съответната  обособена позиция.

12.2. Договорът включва задължително всички предложения на участника, определен за изпълнител. Страните по договора не могат да го променят или анексират.

12.3. При подписването на договора участникът, определен за изпълнител,е длъжен да представи следните документи:

12.3.1. Документ от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. Когато участникът, определен за изпълнител предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, те също трябва да представят гореописаният документ.

12.3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 - образец №4 от документацията

12.3.3.Документ за внесена  гаранция за изпълнение на договора в размер на 500,00 лв за всяка обособена позиция или  оригинал на  банкова гаранция в същия размер, в която трябва да са посочени всички реквизити по образец № 5 от настоящата документация. Банкова сметка на Възложителя в SG „Експресбанк” АД клон разград: BIC:TTBBBG22,    IBAN: BG39 TTBB 94001519023370,

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО на тези документи  ще бъде основание за неподписване на договор с този участник.

Посочените     технически     спецификации     и    изискуеми    документи       са

задължителни за участниците. Несъответствието на предложените стоки с техническите спецификации или непредставянето на горепосочените документи  е предпоставка за отстраняване на нередовните участници.

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият  за оценка  на предложенията (офертите)  е  „най-ниска предложена цена”.

На оценка подлежат само офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията ще оценява предложенията на участниците за всяка позиция поотделно, като общата цена за всяка позиция ще се получава като сбор от единичните цени.

Класиране на участниците

Класирането на участниците се извършва съгласно предложените от тях цени, във възходящ ред (най-ниската предложена цена се класира на първо място), за всяка позиция поотделно.

Ако един или повече участници предложат една и съща цена за съответната позиция, комисията ще определи изпълнителя на обществената поръчка чрез жребий в присъствието на участниците.